| Узорковао | Датум | ИД Број | Место узорковања | Тип воде | Округ, Општина | Микробиолошки налаз | Физичко-хемијски налаз | Употреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗЗЈЗ Сремска Митровица | 17.05.2014 | 4757 | Сибач, сеоски водовод, продавница, центар, лавабо | Непречишћена хлорисана вода | Сремски, Пећинци | ОДГОВАРА | Амонијак 0,2 mg/l | Дозвољена употреба |
| ЗЗЈЗ Сремска Митровица | 17.05.2014 | 4758 | Пећинци, сеоски водовод, јавна чесма, центар | Непречишћена хлорисана вода | Сремски, Пећинци | ОДГОВАРА | Манган 0,1mg/l Боја 10 mg Pt/l Мутноћа 2,1 NTU | Дозвољена употреба |
| ЗЗЈЗ Сремска Митровица | 17.05.2014 | 4759 | Попинци, сеоски водовод, продавница "Луки", лавабо | Непречишћена хлорисана вода | Сремски, Пећинци | ОДГОВАРА | Манган 0,166 mg/l Боја 15 mg Pt/l Мутноћа 3,7 NTU | Дозвољена употреба |
| ЗЗЈЗ Сремска Митровица | 17.05.2014 | 4760 | Суботиште, сеоски водовод, продавница "Луки", лавабо | Непречишћена хлорисана вода | Сремски, Пећинци | ОДГОВАРА | Амонијак 0,41 mg/l | Дозвољена употреба |
| ЗЗЈЗ Сремска Митровица | 17.05.2014 | 4761 | Брестач, сеоски водовод, продавница "Луки", лавабо | Непречишћена хлорисана вода | Сремски, Пећинци | Укупан бр. колиформних микроорг 30, Укуп. бр. аеробних мезофил.микроорг. 20 | Амонијак 0,35 mg/l Манган 0,057 mg/l | Не препоручује се за пиће |
| ЗЗЈЗ Сремска Митровица | 17.05.2014 | 4762 | Доњи Товарник, сеоски водовод, продавница "Луки", лавабо | Непречишћена хлорисана вода | Сремски, Пећинци | Укупан бр. колиформних микроорг 60, укуп. бр. аеробних мезофил.микроорг. 1950, стрептокок фекалног порекла 90, термотолерантни микроорганизми фекалног порекла 30 | Манган 0,107 mg/l Боја 15 mg Pt/l Мутноћа 2,1 NTU | Не препоручује се за употребу |
| ЗЗЈЗ Сремска Митровица | 17.05.2014 | 4763 | Огар, сеоски водовод, продавница "Луки", лавабо | Непречишћена хлорисана вода | Сремски, Пећинци | Укупан бр. колиформних микроорг 10, стрептокок фекалног порекла 1 | Амонијак 0,19 mg/l Манган 0,09 mg/l | Не препоручује се за употребу |
| ЗЗЈЗ Сремска Митровица | 17.05.2014 | 4764 | Купиново, сеоски водовод, продавница "Луки", лавабо | Непречишћена хлорисана вода | Сремски, Пећинци | ОДГОВАРА | Амонијак 2,83 mg/l | Дозвољена употреба |
| ЗЗЈЗ Сремска Митровица | 17.05.2014 | 4765 | Ашања, сеоски водовод, продавница "Луки", лавабо | Непречишћена хлорисана вода | Сремски, Пећинци | Укупан бр. колиформних микроорг 40, укуп. бр. аеробних мезофил.микроорг. 80, стрептокок фекалног порекла 25, термотолерантни микроорганизми фекалног порекла 15 | Амонијак 2,35 mg/l Боја 10 mg Pt/l | Не препоручује се за употребу |
| ЗЗЈЗ Сремска Митровица | 17.05.2014 | 4766 | Деч, сеоски водовод, продавница "Луки", лавабо | Непречишћена хлорисана вода | Сремски, Пећинци | Укупан бр. колиформних микроорг 10, стрептокок фекалног порекла 15, термотолерантни микроорганизми фекалног порекла 3 | Амонијак 0,43 mg/l Боја 10 mg Pt/l | Не препоручује се за употребу |
| ЗЗЈЗ Сремска Митровица | 17.05.2014 | 4767 | Карловчић, сеоски водовод, продавница "Луки", лавабо | Непречишћена хлорисана вода | Сремски, Пећинци | Укупан бр. колиформних микроорг 10, стрептокок фекалног порекла 7, термотолерантни микроорганизми фекалног порекла 1 | Манган 0,073 mg/l Амонијак 0,39 mg/l | Не препоручује се за употребу |
| ЗЗЈЗ Сремска Митровица | 17.05.2014 | 4768 | Сремски Михаљевци, сеоски водовод, СТР "Срем", лавабо | Непречишћена хлорисана вода | Сремски, Пећинци | АНАЛИЗА У РАДУ | Манган 0,069 mg/l Амонијак 0,33 mg/l | - |
| ЗЗЈЗ Сремска Митровица | 17.05.2014 | 4769 | Прхово, сеоски водовод, продавница "Луки", лавабо | Непречишћена хлорисана вода | Сремски, Пећинци | Укупан бр. колиформних микроорг 20, стрептокок фекалног порекла 10, термотолерантни микроорганизми фекалног порекла 7 | Манган 0,076 mg/l Амонијак 0,37 mg/l | Не препоручује се за употребу |
| ЗЗЈЗ Сремска Митровица | 17.05.2014 | 4770 | Шимановци, сеоски водовод, месна канцеларија, лавабо | Непречишћена хлорисана вода | Сремски, Пећинци | ОДГОВАРА | Амонијак 0,23 mg/l Манган 0,151 mg/l Резудиални хлор 0,55 mg/l | Дозвољена употреба |